Вестник

Краскинского городского поселения

Печатное средство массовой информации для опубликования 
нормативных правовых актов и официальных сообщений

КРАСКИНСКОГО

городского поселения

Выпуск № 17

4 марта 2016 г.

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 
4 марта 2016 г.

Адрес издания в сети Интернет www.kraskinskoeposelenie.narod.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 02.03.2016  № 36 «О предоставлении земельного участка в собственность за плату Усмановой Т.В., Усманову А.Т., Сальникову А.Л., под индивидуальным жилым домом и приусадебным участком»	3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 04.03.2016  № 37 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»	5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 04.03.2016    № 38 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»	7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 04.03. 2016 № 39 «О подготовке к пожароопасному весенне-осеннему периоду и обеспечении надлежащего состояния источников противопожар-ного водоснабжения, расположенных на территории Краскинского городского поселения»	9

Приложение 1ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016  	№ 36

О предоставлении земельного участка в собственность за плату Усмановой Т.В., Усманову А.Т., Сальникову А.Л., под индивидуальным жилым домом и приусадебным участком

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района, на основании заявления Усмановой Т.В., Усманова А.Т. и Сальникова А.Л. от 20 ноября 2015 года с входящим № 83 о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 2008 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:81, из категории земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: под индивидуальным жилым домом и приусадебным участком, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Ленина, д. 10 и предоставить в общую долевую собственность за плату (по 1/3 доли в праве): Усмановой Тамаре Валентиновне 1/3, Усманову Александру Тоировичу 1/3, Сальникову Артуру Львовичу 1/3, под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 18 февраля 2016 года № 25-25/006-25/019/101/2015-2852/1, от 18 февраля 2016 года № 25-25/006-25/019/101/2015-2853/1, от 18 февраля 2016 года № 25-25/006-25/019/101/2015-2854/1.

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Усмановой Т.В., Усманову А.Т. и Сальникову А.Л. после подписания договора купли-продажи обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А.

Глава Краскинского

городского поселения	В.Н. Остапченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016  	№ 37

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 16, кадастровый номер 25:20:260101:548, площадью 2719 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.

2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определить по кадастровой стоимости земельного участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере –2982 (Две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

3. Установить:

3.1 Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4.

3.2 Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3 Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

3.4 Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток составляет 596 (Пятьсот девяносто шесть) рублей 44 копейки, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5 Порядок возврата задатков:

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого решения;

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

3.6 «Шаг аукциона» – 89 (Восемьдесят девять) рублей 47 копеек.

3.7 Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона.

4. Подготовить и разместить в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru извещение о проведении торгов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А.

Глава Краскинского

городского поселения	В.Н. Остапченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016  	  № 38

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 26 м по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 23, кадастровый номер 25:20:260101:549, площадью 3000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.

2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определить по кадастровой стоимости земельного участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 3290 (Три тысячи двести девяносто) рублей 40 копеек.

3. Установить:

3.1 Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4.

3.2 Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3 Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

3.4 Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток составляет 658 (Шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.5 Порядок возврата задатков:

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого решения;

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

3.6 «Шаг аукциона» – 98 (Девяносто восемь) рублей 71 копейка.

3.7 Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона.

4. Подготовить и разместить в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru извещение о проведении торгов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А.

Глава Краскинского

городского поселения	В.Н. Остапченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03. 2016	№ 39

О подготовке к пожароопасному весенне-осеннему периоду и обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Краскинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 26 июля 2005 г. N 291 "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Приморского края", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. N 168), СН и П 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123), СН и П 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. N 189), ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 02 сентября 1985 г. N 2831), ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения" (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. N 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. N 387-ст). Уставом Краскинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Примерный порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Краскинского городского поселения. (приложение 1)

2. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенным на территории Краскинского городского поселения:

2.1. На подведомственных объектах:

организовать проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

3. Заместителю главы администрации Краскинского городского поселения Пяткову Н.А.:

3.1. Утвердить планы мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на территории муниципальных образований на 2016 – 2017 годы, предусмотрев в них следующие мероприятия:

организацию учета источников противопожарного водоснабжения в границах муниципальных образований;

замену пришедших в негодность водопроводных сетей с восстановлением пожарных гидрантов;

подготовку источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним.

4. Определить, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" порядок учета и оплаты объемов питьевой воды на пожаротушение и ликвидацию стихийных бедствий.

5. Организовать проведение инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Краскинского городского поселения.

6. Принять меры по восстановлению пожарных гидрантов, которые были не действующими.

7. Закрепить для содержания и эксплуатации источники противопожарного водоснабжения за организациями водопроводного хозяйства, абонентами централизованного водоснабжения, иными организациями, имеющими их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

8. В установленном порядке обеспечить:

- устранение неисправностей источников противопожарного водоснабжения и оборудование их указателями установленного образца;

- беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории предприятий, организаций, для целей пожаротушения и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки их состояния;

- контроль над деятельностью организаций, эксплуатирующих муниципальные системы и источники питьевого и противопожарного водоснабжения.

9. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций ХВС, иных организаций посёлка, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:

10. Предоставить в администрацию Краскинского городского поселения перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения.

11. Опломбировать пожарные гидранты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

12. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А.

Глава Краскинского городского поселения 	В.Н.Остапченко

### Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

от 04 марта 2016 г. N 39

### ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### I. Общие положения

1. Примерный порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Краскинского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 26 июля 2005 г. N 291 "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Приморского края", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. N 168), СН и П 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123), СН и П 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. N 189), ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 02 сентября 1985 г. N 2831), ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения" (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. N 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. N 387-ст).

2. Основные понятия

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

источники противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) –

-водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант – колонки, пожарные краны);

-пожарные водоемы (резервуары);

-иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант – устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

район оперативного обслуживания – территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее – ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

3. Настоящий Порядок, носит рекомендательный характер и предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения, (далее – абоненты), иными организациями, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее – иные организации), имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Краскинского городского поселения.

4. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другим организациями, осуществляющими тушение пожаров;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

5. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

6. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством, для контроля состояния источников ППВ – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

7. Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313), СН и П 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. N 123), СН и П 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. N 189).

8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. N 387-ст).

Установка указателей источников ППВ может осуществляться силами ГПС или организациями, осуществляющими пожаротушение, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

#### II. Содержание источников противопожарного водоснабжения

9. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

10. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

11. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;

совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;

в установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

#### III. Испытание источников ППВ

12. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

13. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

14. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

#### IV. Ремонт и реконструкция источников ППВ

15. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

16. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями сил ГПС и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения.

17. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

18. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

19. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

о случаях ремонта или замены источников ППВ;

об окончании ремонта или замены источников ППВ.

20. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

21. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

#### V. Учет и проверка источников ППВ

22. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

23. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, органы местного самоуправления организуют, а организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

24. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

25. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

26. Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.

27. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

очищенной от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ГПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

28. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. N 387-ст);

возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию;

утепление горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

29. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

наличие на видном месте указателя пирса;

возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

30. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г.

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное 
городскими и сельскими 
поселениями Приморского края

Главный редактор О.А. Коротких

Периодичность выпуска 3 раза в неделю.

Изготовлено ротапринтным способом.

Распространяется через централизованную 
библиотечную систему Приморского края

Электронная версия издания размещена на собственном сайте 
Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru

Подписано в печать 04.03.2016. Формат 6084/8.

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л.

Тираж 6 экз. Цена договорная.

________________________________________________________